监    理   月   报

第（四十五）期

2017年 5月 26日～  2017年 6月 25日

工程名称：杭州市职工文化中心

建设单位：杭州市职工文化中心(筹)

代建单位: 杭州信达投资咨询估价监理有限公司

设计单位：浙江大学建筑设计研究院有限公司

监理单位: 浙江工程建设监理公司

承包单位：浙江省建工集团有限责任公司

内容提要：

- 本月工程概况

- 本月工程形象进度

- 工程进度

- 工程质量

- 工程计量与工程款支付

- 合同其它事项的处理情况

- 安全文明施工

- 本月监理工作小结

- 工程照片

一、本月工程概况

1、工程签证情况表

| 例会纪要 专题会议 | 5份 | 内容简要 | 1、例会纪要5份(172、173、174、175、176)； 2、专题会议纪要/份(009)； |
| --- | --- | --- | --- |
| 签 证 工程付款 | 4份 | 内容简要 | 1、工程款支付证书4份； |
| 通知 指示 指令 向承包单位发出的 | 24份 | 内容简要 | - 监理通知单5份(111、112、113、114、115)； - 工作联系单19份(125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143)； - 施工现场安全检查整改单/份(005)； |
| 各 种 报 告 承包单位提交的 | 58份 | 内容简要 | - 原材料报验12份； - 监理通知回复单1份； - 工程款支付报审表4份； - 浙江大有开工报告1份； - 浙江大有施工组织设计报审1份； - 浙江大有资质报审1份； - 隐检报验28份； - 各总、分包单位6月份施工进度计划9份； - 精装修图纸会审纪要1份； |
| 的各种报告 向建设单位提交 | 42份 | 内容简要 | - 工作联系单19份(125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143)； - 监理月报1份(044)； - 例会纪要5份(172、173、174、175、176)； - 工程款支付证书4份； - 各总、分包单位6月份施工进度计划9份； - 监理通知回复单1份； - 浙江大有开工报告1份； - 浙江大有施工组织设计报审1份； 9、 浙江大有资质报审1份； |
| 来文情况 建设单位 | 10份 | 内容简要 | - 设计变更单5份； - 工作联系单2份； - 巡查单1份； - 项目竣工验收及专项验收资料申报工作会议纪要1份； - 工地协调会议纪要1份； |

2、天气：睛  7  天   阴  6  天   雨  14  天   多云  4  天

3、施工投入情况

| 土 建 | 人工 | 工种 | 木工 | 油漆工 |  | 泥工 |  | 石材干挂 | 绿化工 |  | 管理人员 | 其它人员 |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人数 | 30 | 35 |  | 35 |  | 15 | 20 |  | 43 | 160 |  | 338 |
|  | 主 要 进 场 材 料 | 名称 |  | 供货单位 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 备注 |  |
|  |  | 耐水纸面石膏板 |  | 优时吉博罗石膏建材(上海)有限公司 |  |  |  |  |  |  | 1000(张) |  |  |  |
|  |  | 砂浆 |  | 浙江正裕科技股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 223(T) |  |  |  |
|  |  | 陶粒 |  | 德清金果陶粒制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 8000(包) |  |  |  |
|  |  | 土工布 |  | 苏州宏远无纺制品有限公司 |  |  |  |  |  |  | 5000(m2) |  |  |  |
|  | 主 要 在 场 机 械 | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 备注 |  |
|  |  | 电焊机 |  | BX1-630/ZX7250S/BX1-500 -2/BX1-500 |  |  |  |  |  |  | 5(台) |  | 已进场 |  |
|  |  | 全站仪、经纬仪、水准仪 |  | ATS-120R/SDJ-02L /AT0-32 |  |  |  |  |  |  | 3(台) |  | 已进场 |  |
|  |  | 双牵引液压调直切断机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1(台) |  | 已进场 |  |
|  |  | 吊篮 |  | ZLP-630 |  |  |  |  |  |  | 7(台) |  | 已进场 |  |
| 安 装 | 人工 | 工种 | 管道工 |  | 焊工 |  | 电工 |  |  | 其它人员 | 管理人员 |  | 合计 |  |
|  |  | 人数 | 60 |  | 10 |  | 30 |  |  | 35 | 21 |  | 156 |  |
|  | 主要 进场 材料 | 名称 |  | 供货单位 / 规格 |  |  |  |  |  |  | 数量 |  | 备注 |  |
|  |  | 预分支电缆 |  | 浙江中策电缆有限公司 |  |  |  |  |  |  | 1486(m) |  |  |  |
|  |  | 配电箱 |  | 中国杭州杭开电气有限公司 |  |  |  |  |  |  | 122(台) |  |  |  |
|  |  | 配电柜 |  | 中国杭州杭开电气有限公司 |  |  |  |  |  |  | 11(台) |  |  |  |
|  |  | 电力电缆 |  | 浙江中策电缆有限公司 |  |  |  |  |  |  | 23930(m) |  |  |  |
|  |  | 矿物绝缘电缆 |  | 宝胜科技创新股份有限公司 |  |  |  |  |  |  | 4800(m) |  |  |  |
|  |  | 柔性橡塑保温材料 |  | 阿乐斯绝热材料(苏州)有限公司 |  |  |  |  |  |  | 124(m) |  |  |  |
|  |  | 柔性橡塑保温材料 |  | 阿乐斯绝热材料(苏州)有限公司 |  |  |  |  |  |  | 3500(m2) |  |  |  |
|  |  | 冷却塔补水泵 |  | 上海汇业机械科技有限公司 |  |  |  |  |  |  | 2(台) |  |  |  |
|  | 主 要 在 场 机 械 | 名称 |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  | 数量（台） |  | 备注 |  |
|  |  | 交流弧焊机 |  | ZX7-200、BX1-400、BX3-500-3 |  |  |  |  |  |  | 4（台） |  | 已进场 |  |
|  |  | 电动套丝机 |  | ZT-100A |  |  |  |  |  |  | 1（台） |  | 已进场 |  |
|  |  | 切割机 |  | J3G-400、T1845 |  |  |  |  |  |  | 3（台） |  | 已进场 |  |
|  |  | 台钻 |  | ZQ4119 |  |  |  |  |  |  | 1（台） |  | 已进场 |  |
|  |  | 风管生产三线 |  | SBAL-111-1250 |  |  |  |  |  |  | 1（台） |  | 已进场 |  |
|  |  | 气动共板折边机 |  | YC-1380LTQ |  |  |  |  |  |  | 1（台） |  | 已进场 |  |
|  |  | 合缝机 |  | F300 |  |  |  |  |  |  | 1（台） |  | 已进场 |  |

二、本月工程形象进度

土建：地下室地坪完成；人防门安装完基本完成；楼梯扶手安装完成40%；北侧、西侧、南侧、南广场雨污水管基本完成，东侧道路破除，雨污水管完成施工35%；北广场路面开始破除；文体中心二层露台防水保温保护层完成；各楼地面收头完成90%；机房内装修样板间吊顶和墙面完成。

幕墙：维权楼：吊机口吊机口龙骨安装完成；F11-16吊机口防水铝板、陶板安装完成；

F1-10吊机口防水铝板安装完成；F11-16吊机口玻璃安装完成70%。

服务配套楼：吊机口龙骨安装完成75%；翻窗执手完成85%；

文体中心：东面一层吊顶安装完成70%；二层露台吊顶开始安装；执手安装完成70%。

精装修：维权楼：15－16过道顶面乳胶漆腻子施工完成，乳胶漆第一遍喷涂完成；16过道墙面成品饰面板安装施工、完成50％；1－16卫生间小便器不锈钢施工完成50%；3-5、11-16办公室、教室、顶面\墙面乳胶漆施工喷涂第一遍完成；餐厅吊顶批腻子施工中。

文体中心：剧场配套用房、顶面石膏板、墙面拼腻子完成；剧场配套、卫生间墙、地砖完成；游泳馆游泳池、戏水池墙、底砖完成；羽毛球、蓝球、顶面喷灰处理施工完成50％；舞蹈、排练厅、顶面成品铝异形方通钢架施工完成；舞蹈、排练厅顶配套、卫生间墙、地砖完成；舞蹈、排练厅配套房乳胶漆腻子完成；大厅1-5中空围裙GRG侧板、安装施工中40％；大厅1-5中空柱子钢结构人造石完成安装施工中50％

服务配套楼：水电安装完成40％；过道矿棉板吊精施工完成40％；泥工施工完成90％。

景观绿化：市政工程北侧道路水稳铺设完成，侧平石安装完成50%；市政工程西侧道路水稳铺设完成50%；市政工程南侧道路塘渣平整完成；景观水池硬质铺装完成80%；文体中心入口台阶硬质铺装完成90%；南广场土方短驳、塘渣回填、混凝土垫层完成；红线区域绿化北面土方回填完成及平整	完成，乔木种植完成30%。南广场道路与广场排水、电线管预埋

、绿化给水管完成。

舞    台：舞台地板安装完成，舞台LED屏完成50%。

水电安装：地下室配电箱柜安装、电缆头制作完成60%；地下室机房内集水井排水管优先施工完成70%；地下室空调风管安装保温70%；地下室空调通风风口安装预计完成40%；维权楼预分支电缆敷设、文体中心屋面电缆敷设完成50%；服务楼配电箱柜、电缆头制造预计完成80%。

消防部分：服务楼2-3层喷淋支管走道收头完成90%；服务楼1层喷淋支管安装完成80%；室外管道安装预计完成70%；地下室湿式报警阀间完成85%；地下室一层喷头安装完成50%。

智能化：1、文体中心2~4层空调机房内BA管线敷设完成60%；维权楼2~6层的信息模块安装完成30%文体中心六层玻璃钢桥架安装完成70%；地下室明配管线20%。

三、工程进度

进度计划对比、分析

1、总包：1）东侧道路雨污水管施工计划6月20日完成，现实际只完成约35%，需尽快施工；

2）北广场下水道计划6月20日开始施工，现地面破除刚刚开始，需加强协调并赶工。

3）楼梯扶手（包括木扶手）计划应在6月25日完成，现木扶手完成约30%，需加快施工；机房内装修计划6月30日完成，现样板间基本完成，需尽快全面施工。

4）总包 ：维权楼、服务配套楼、文体中心配电柜、电缆头制作已滞后；

2、幕墙：1）维权楼：F11-16吊机口窗户玻璃安装有些滞后；

2）文体中心：吊机口龙骨安装还未开始，文体中心顶层出屋面铝板安装也有滞后需加快安排施工；

3）服务楼吊机口龙骨安装完75%，吊机口防水铝板安装(未开始),需加快施工。

3、精装修：精装修有较多区域的施工进度已滞后，如维权楼11-16层过道顶面乳胶漆、11－16过道墙面成品饰面板安装，维权楼2-16层办公室、教室乳胶漆、矿棉板安装，文体楼羽毛球馆、篮球馆、顶面喷灰处理等均有滞后；需做好材料供应工作，增加施工人员进行赶工。

4、 景观绿化：根据月计划，文体中心二层围廊硬质铺装6月16日开始，现场实际刚准备开始；文体中心入口台阶硬质铺装6月24日完成，现场实际完成75%；北侧道路侧石安装6月21日开始，现场实际在放线施工中，有滞后。

5、室外管线施工受雨天影响较大，已出现滞后现象，要利用天气转好时机及时赶工。

综合起来，本月施工主集中地下室地坪浇筑，市政管道施工，总包安装施工，精装修吊顶、墙面钢架及石材干挂，地面砖铺贴施工，幕墙各楼吊机口施工及收头施工。

2、对进度完成情况及采取措施效果的分析

本月受各施工单位沟通、协调配合、材料供应等方面原因，总包雨污水管施工、幕墙吊机口施工、精装修、安装施工进度均有些滞后。

为保证施工进度目标的完成，要求施工各单位对计划进行分解,按照计划安排人、材、设备并督促按时到位。由总包编制总体进度计划。通过监理例会落实到相关专业单位，要求施工单位安排好各项工序施工。

督促总包尽快完成室外雨污水管施工，督促幕墙加快文体中心东面、北面施工进度，督促精装修单位加强施工组织及与其他单位协调配合沟通工作，督促精装修单位尽快提供饰面材料小样供业主确认并及时安排材料进场 ，督促总包对精装修、幕墙单位加强文明施工管理，以及督促安装设备材料进场安装等工作，同时加强总包、幕墙、强电、弱电、泛光照明舞台等单位的协调工作，确保施工的顺利开展和赶工，达到了较好的效果。

四、工程质量情况

(一)本月质量情况分析

1、本月进场的幕墙材料（铝合金龙骨、防水铝板、陶板、玻璃），精装修材料（龙骨、细木工板、槽钢、角钢、石膏板、涂料、饰面板），水泥，大理石、干挂石材，安装的矿物绝缘电缆、给排水不锈钢管，总包的雨污水管，园林绿化单位的石材、苗木等材料全部合格；

2、石膏板、陶板、地面砂浆、胶合板、楼梯花岗岩、干挂石材、室外管线的波纹管、水泥砖等现场取样送检，全部合格。

3、各楼地坪收头及地下室地坪浇筑、精装修吊顶、墙面饰面地面铺砖、石材干挂施工基本正常。

4、现场检查发现的幕墙陶板安装平整度、收头未完造成室内渗水等问题已要求施工单位及时整改。

5、安装、消防、智能化施工滞后的已要求施工单位采取措施赶工。

6、严格要求幕墙钢架焊接、铝板安装、陶板、玻璃安装按照规范和设计施工。

7、维权楼15-16层龙骨与风管位置冲突；个别吊杆未调直；吊杆与主龙骨端部大于300mm；卫生间墙面瓷砖铺贴有空鼓等问题，伸缩缝位置施工不符合规范要求等，已要求施工单位进行整改。

8、总包市政雨污水管安装及园林绿化单位屋面土方、苗木栽植、道路塘渣铺设等施工正常，水稳层铺设平整度不满足要求的已要求施工单位整改。

(二)本月采取的质量措施及效果

- 对施工原始资料加强复核，质量保证文件齐全有效，对进场材料规格、型号，质量证明文件进行检查。

- 对进场的雨污水管、游泳池及淋浴间防水材料、石膏板陶板、墙面石材、混凝土试块、水泥、瓷砖、花岗石材、电线，抹灰砂浆、钢筋、混凝土、安装管线、细木工板、多层胶合板等现场见证取样送检。

- 对地面砂浆、混凝土的强度等级、质保资料严格把关，并进行现场取样，复试。

- 对设备安装、预埋线管、预埋件等安装的检查，做好隐蔽验收工作，及时发现错放、漏放等问题，避免后期损失。

- 对幕墙下料尺寸加强检查、复核，对幕墙龙骨安装、横料安装、后置埋件安装、防腐隔离垫片的放置、层间封堵、防水铝板、玻璃、陶板平整度、钢结构焊接等方面加强检查，发现问题及时要求施工单位进行整改。

- 对精装修吊顶龙骨施工质量、墙面石材干挂施工质量、窗帘箱等节点、地面砖铺贴施工质量进行检查，发现不符合图纸及规范要求的及时要求其进行整改。

- 加强对总包地下室地坪、服务楼浇筑，室外雨污水管施工质量控制，包括材料复试、钢筋绑扎、基础施工、混凝土浇筑旁站，闭水试验等，使质量满足要求。

- 对园林绿化土方平整、硬质基础、硬质铺装、广场砖铺设，苗木种植加强检查，使施工质量满足要求。

- 督促各施工单位做好成品保护工作。

五、工程计量与工程款支付

1、工程量（款）审核情况

本月审核工程款4份

2、工程款审批情况及月支付情况

工程量审核情况表

| 序号 | 申请单位 | 内 容 |  | 送审金额 （单位：万元） | 审核后金额 （单位：万元） | 核减金额 （单位：万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建工 集团 | 进度款 | 本期 | 1399.4871 | 1399.4871 | / |  |
|  |  |  | 累计 | 38793.4593 | 28314.1157 | / |  |
| 2 | 智能化 | 进度款 | 本期 | / | / | / |  |
|  |  |  | 累计 | 410.047817 | 364.816471 | / |  |
| 3 | 舞台 设备 | 进度款 | 本期 | / | / | / |  |
|  |  |  | 累计 | 1026.37066 | 1021.16206 | / |  |
| 4 | 冷水 机组 | 进度款 | 本期 | / | / | / |  |
|  |  |  | 累计 | 1154.86 | 1154.86 | / |  |
| 5 | 幕墙 | 进度款 | 本期 | / | / | / |  |
|  |  |  | 累计 | 4044.3806 | 3230.0556 | / |  |
| 6 | 特富 锅炉 | 进度款 | 本期 | / | / | / |  |
|  |  |  | 累计 | 194.74 | 194.74 | / |  |
| 7 | 日立 电梯 | 进度款 | 本期 | 10.9185 | 10.9185 | / |  |
|  |  |  | 累计 | 1322.5135 | 1322.5135 | / |  |
| 8 | 中元 照明 | 进度款 | 本期 | / | / | / |  |
|  |  |  | 累计 | 356.33868 | 342.38988 | / |  |
| 9 | 本至 环境 | 进度款 | 本期 | / | / | / |  |
|  |  |  | 累计 | 302.066635 | 302.066635 | / |  |
| 10 | VRV 空调 | 进度款 | 本期 | / | / | / |  |
|  |  |  | 累计 | 156.303325 | 156.303325 | / |  |
| 11 | 杭州 西子 | 进度款 | 本期 | / | / | / |  |
|  |  |  | 累计 | 348.356 | 348.356 | / |  |
| 12 | 浙江 三建 | 进度款 | 本期 | 1170.2225 | 774.7711 | / |  |
|  |  |  | 累计 | 4441.48864 | 3079.59544 | / |  |
| 13 | 北晨 燃气 | 进度款 | 本期 | / | / | / |  |
|  |  |  | 累计 | 7.93625 | 7.93625 | / |  |
| 14 | 高低配 | 进度款 | 本期 | / | / | / |  |
|  |  |  | 累计 | 653.7737 | 653.7737 | / |  |
| 15 | 申华 景观 | 进度款 | 本期 | 94.7161 | 83.1226 | / |  |
|  |  |  | 累计 | 277.093518 | 265.500018 | / |  |

3、工程款支付情况分析

符合合同要求。

六、合同其它事项的处理情况

1、工程变更

电气-025、建筑-032、建筑-033、暖通-018、景观-002

2、工程延期

/

3、费用索赔

/

七、安全管理及文明施工

六月份施工单位在安全、文明施工方面做了以下工作及存在问题事宜，并督促施工单位进行整改：

1、施工单位需在临时用电规范使用方面加强管理，特别是在使用插线板、配电箱内一桩多线、不按规定对配电箱检查并填写检查记录方面要加强检查，另外，各单位的落手清及垃圾清理也要加强检查，及时清运到指定位置；文体中心地下一层（夹层）积水、垃圾需及时清理。
  2、精装修文体中心中厅、幕墙文体大台阶二层门口处焊接未有接渣斗，已督促施工单位整改。
  3、电梯使用中机房门未及时上锁，存在安全隐患，已要求施工单位需及时上锁。
  4、要求精装修GRG打磨施工，需加强扶梯的保护，电梯覆盖的遮盖布不要掀掉。

八、本月监理工作小结

1、对本月进度、质量、工程款支付等方面情况的综合评价

1) 本月的总体质量合格。在室外雨污水管施工、精装修施工、地下室及配套楼一层地坪浇筑、幕墙工程、舞台区域施工、园林绿化施工、安装工程的各项施工中，施工安全、质量均在可控范围内，但各施工单位在施工中自检方面还要加强，需严格按设计、规范要求施工，确保施工安全、质量。

2) 总包单位要加强对以精装修为主的各分包单位的协调、配合工作，总包、精装修、幕墙等单位需落实好材料进场时间，确保材料供应满足现场施工需求，同时要充分考虑天气因素影响，确保各单位的施工能够顺利进行并满足进度要求。

3）工程款支付正常。

2、本月监理工作情况

2.1 本月监理工作

1、审查施工单位提交的各种进场材料质保书，并组织进场材料的验收工作；

2、审查施工单位提交的各类报审表及施工、整改方案；

3、检查工程施工进度、质量及安全文明施工情况，并及时向施工单位指出存在的问题并督促其整改，提出监理项目部的处理意见。

4、督促总包单位加强对分包的管理，督促各参建单位及时上报质量证明文件以及复试报告。

5、督促总包、精装修及其他各分包单位做好现场安全文明工作，做好各楼层的落手清工作，做好现场防尘、垃圾外运工作。

6、加强安装施工管控，督促施工单位做好自检工作，尤其是对材料的规格型号需仔细核对，同时对相应的质保资料进行检查，确保完整、有效。

7、督促施工单位要做好已安装管线（水管、空调管、线管等）的成品保护工作。

8、对总包室外雨污水管施工、地下室地坪、地上楼层细石混凝土找平施工加强检查，落实好报验程序。

9、对幕墙外架规范使用方面加强管理，对方钢龙骨、立柱、横料、角码、陶板、防水铝板、层间封堵幕墙玻璃安装等方面加强检查，发现的问题及时要求施工单位整改。

10、督促各施工单位做好材料堆放，包装材料的落手清工作。

11、对精装修单位进场材料进行验收，见证取样复试，检查现场吊顶龙骨及墙面石材干挂施工质量，发现问题及时要求施工单位整改。

12、对园林绿化屋面硬质铺装、苗木种植加强检查，对绿化道路塘渣铺设、水稳层施工、景观水池硬质铺装施工，大台阶石材铺装加强检查，使施工质量满足要求。

13、督促各施工单位做好自身及其他单位的成品保护工作。

2.2下月重点

- 对精装修单位进场的饰面板、龙骨、地面砖、石材、石膏板、饰面板、木工板等材料质量加强检查，对进场的材料严格进行检查、复试；对泳池地面、墙面砖铺设，吊顶龙骨，墙面石材安装，地面砖铺贴、剧场、篮球馆、羽毛球馆墙面等施工过程中的质量监理加大力度，特别是要检查节点施工质量是否符合设计图纸及规范要求。

- 对幕墙单位进场的陶板、防水铝板、玻璃等材料质量加强检查，加强施工质量过程监理，特别是对陶板、玻璃安装、防水铝板安装，层间防火封堵等施工质量加强控制。

3、对总包室外雨、污水管线、消防管线、燃气管线等进场材料及施工加强检查，落实好报验程序并加强施工过程控制。

4、做好对分包单位的协调和管理工作，督促总包加强对分包单位的协调管理工作。

5、加强安装工程检查工作，督促按图施工，要求施工单位进度要与土建相配合，对照建筑、结构、安装图进行综合验收，避免后期的返工。

6、加强对总包安全、文明施工的检查力度，督促总包及各分包单位对检查问题落实整改，并重视精装修单位楼层间卫生、消防、临时用电方面的管理，对幕墙外架搭设、使用的管理，防微杜渐，避免出现安全事故。

7、督促各施工单位严格按照确定好的施工计划施工，并做好进度跟踪管理工作。

8、督促精装修等单位严格按照3月8日协调会确定的关键节点管理办法落实施工。

9、对景观绿化市政道路施工加强检查，督促景观绿化单位严格按程序对进场材料进行复试、报验，同时对水景铺装、文体中心二层露台石材铺贴施工加强检查，施工过程中落实好验收程序。

九、照片

精装修维权楼5层吊顶穿孔石膏板涂料第一遍喷涂

精装修16层墙面防火板安装

安装井道桥架防火封堵

舞台LED屏安装

编制:

审核:

浙江工程建设监理公司

杭州市职工文化中心项目监理部

2017年6月25日